## List1
DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE
Poljička ulica 12
10 000 Zagreb
TROŠKOVNIK IZMJENA RASVJETE U BLAGAVAONICI
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno eura bez PDV-a
1. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 400 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2745 lm Ukupna snaga (P - max): 30 W + 5W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 7
2. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 600 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5490 lm Ukupna snaga (P - max): 60 W + 8W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 6
3. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 800 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7320 lm Ukupna snaga (P - max): 80 W + 12W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 20
4. | Zidne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 900 mm, H 50 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5190 lm Ukupna snaga (P - max): 43 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 22.9 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 6
RASVJETE Ukupno :
PDV
RASVJETE Sveukupno :
ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA :
5. | Demontaža postojeće rasvjete, odvoz i odlaganje na deponi | paušal | 1
6. | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija | paušal | 1
7. | Dobava, dovoz, i polaganje kabela NYM - 3x1,5mm2 | m | 350
8. | Dobava, dovoz, i polaganje kabela PPL 5x0,75mm2 | m | 300
9. | Dobava, dovoz, i polaganje cijevi CS 20 | m | 50
10. | Dobava - DALI PUSH DIMMER za stropnu rasvjetu | kom | 3
11. | Montaža i spajanje - DALI PUSH DIMMER za stropnu rasvjetu | kom | 3
12. | Dobava, dovoz, ugradnja i spajanje prekidača 4modula (3xtipkalo i 1xobični prekidač) | kpl | 1
ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA ukupno :
MONTAŽA RASVJETE :
13. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 400 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2745 lm Ukupna snaga (P - max): 30 W + 5W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 7
14. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 600 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5490 lm Ukupna snaga (P - max): 60 W + 8W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 6
15. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 800 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7320 lm Ukupna snaga (P - max): 80 W + 12W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 20 | 25 | 500
16. | Zidne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 900 mm, H 50 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5190 lm Ukupna snaga (P - max): 43 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 22.9 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. | kom | 6
MONTAŽA RASVJETE ukupno :
R E K A P I T U L A C I J A
RASVJETE
ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA
MONTAŽA RASVJETE
SVEUKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO SA PDVom: